好想你健康食品股份有限公司

中药饮片车间主配电利旧改造项目

招 标 文 件

招标编号：
招 标 人：   好想你健康食品股份有限公司   
日    期：二〇二六年  五  月 十八 日
好想你健康食品股份有限公司中药饮片主配电利旧改造方案已确认，具备招标条件，依据《中华人民共和国招标投标法》规定，遵循公开、公正、公平和诚实信用的原则，现面向社会公开招标。 

一、项目基本信息

项目名称：中药饮片车间主配电利旧改造施工项目
项目地点：好想你健康食品股份有限公司 公司厂区内中药饮片车间

招标方式：公开招标

工期要求：20 日历天（自合同签订之日起计算）

质量标准：符合国家现行施工验收规范，一次性验收合格

质保期：1 年
二、投标文件递交

好想你设备、设施等招标、议标、议价公共邮箱：yuyijiang@hxnvip.com  

本次议标项为中药饮片车间主配电利旧改造安装项目。请本月在招标前实地现场对接具体施工区域和工程量、技术标准、施工方案等。

现场确认:设备及生产全员协助。

开标时间：同投标截止时间

联系人: 于一江 (15538217905)

高东锋（15003855897）

李洪宇（15090454525）

三、其他说明

踏勘现场：投标人自行踏勘，费用自理

第一章 投标人须知

1. 项目概况

1.1 建设内容：配电室建筑面积53.84㎡（7.5m×7.18m），设备总装机容量1123.6kW

1.2 招标范围：电气图纸深化设计、电缆利旧敷设、桥架安装、电缆地沟施工、配电柜安装与改造、接地系统施工、消防配电系统、智能电表远传系统、调试、验收、送电等全部内容

1.3 承包方式：包工、包料、包机械、包质量、包安全、包工期、包验收、包税费、包质保
2. 投标人资格要求

2.1具有独立法人资格，有效的安全生产许可证。

2.2持有承装（修、试）电力设施许可证（承装五级、承修五级、承试五级），可从事10kV及以下电力设施安装、维修、试验。

2.3技术、安全负责人各1名，具备3年以上相关经验及电力专业初级以上职称。

电力专业技术人员≥5人，技能人员≥5人（高压电工≥3人），特种作业持证齐全。

2.4具备10kV全套试验设备及安全工器具，近2年同类配电改造业绩≥2项。

2.5未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，无重大工程质量、安全事故记录

2.6本项目不接受联合体投标，严禁转包、违法分包

2.7资质要求适用于：10kV高压柜、0.4kV低压柜、变压器、电缆、母线等利旧拆除、新装、调试、试验、送电等。
3. 工期要求

总工期：20 日历天；工期延误按2000 元 / 天支付违约金，最高不超过合同总价的 10%。
4. 质量与验收

4.1 工程质量达到国家合格标准

4.2 完工必须完成：绝缘电阻测试、导通测试、相位核对、耐压试验，全部合格后方可送电

4.3 验收不合格，中标人无条件返工，费用自理，工期不顺延
5. 投标报价

5.1 报价方式：固定总价报价（含设计、人工、材料、机械、运输、安装、调试、验收、税费、质保等全部费用）

5.2 电缆按实际用量据实结算，其余项目为固定总价

5.3 报价包含利旧设备清理、检测、改造、更换费用，现场招标，多部门评标、技术标评估、商务标二次议价。
第二章 施工范围与技术要求

1、电缆利旧与敷设工程

4 组铜芯电缆，总长约360m，第一组等价置换、第三组短缺30m由中标人采购、第四组短缺90m由中标人采购

电缆中间接头执行GB 50168-2018标准

外购电缆必须提供：资质、3C 认证、合格证、完整厂名厂址

2、桥架与地沟工程

热镀锌桥架500×300mm，长度约 90m，梁下 0.15m 安装，配三角支架与桥架盖

地沟尺寸2000×600×600mm，盖板为花绞钢2000×800mm
二楼开洞必须做好防水处理，杜绝渗漏

3、配电室柜体安装与改造

6 台柜体：2AA1 进线柜、2AA2-3 照明柜、2AA4-5 动力柜、2AA6 备用柜

利旧 GDD 电柜、断路器等电器元件，中标人负责清理、检测、改造、更换损坏部件

新增智能电表、电流互感器、远程 DTU，实现数据远程采集与上传

南侧安装利旧消防柜 01-1XAPE1/01-1XAPE2、智能电表柜 A/B

4、接地系统

室外采用角钢 / 钢管打入地下做接地极

室内用40×4 热镀锌扁钢连成环形接地网

砌筑 550mm 高电缆沟，内径≥300mm，预埋电缆支架

柜体、支架、桥架全部可靠接地

5、电气图纸设计

中标人结合甲方利旧材料、生产需求及设计院图纸，重新深化设计电气图纸，经甲方确认后方可施工。
第三章 材料设备品牌要求及执行标准

1、储能断路器、刀隔离开关、塑壳断路器
品牌：常熟

材质 / 性能：采用优质铜银合金触头，满足短路分断、动热稳定及机械寿命要求

执行标准：

GB 14048.1-2025《低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》

GB 14048.2-2025《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》

GB 14048.3-2025《低压开关设备和控制设备 第 3 部分：开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

产品需通过 CCC 强制性认证

2、智能电表
品牌：许继、安科瑞

材质 / 性能：0.5S 级及以上计量精度，支持双向计量、数据远传与防窃电功能、通讯功能

执行标准：

GB/T 17215.303-2022《交流电测量设备 特殊要求 第 3 部分：数字化电能表》

DL/T 1487-2015《单相智能电能表技术规范》

Q/GDW 10355-2020《单相智能电能表型式规范》

Q/GDW 10827-2020《三相智能电能表技术规范》

3、电气火灾监控探测器
品牌：海湾

材质 / 性能：剩余电流 / 温度探测功能，报警阈值可设，具备故障自检与通讯功能

执行标准：

GB 14287.2-2014《电气火灾监控系统 第 2 部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》

GB 14287.3-2014《电气火灾监控系统 第 3 部分：测温式电气火灾监控探测器》

GB 29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》
4、浪涌保护器
品牌：正泰、德力西、天正

材质 / 性能：标称放电电流 In≥20kA（8/20μs），限制电压符合系统要求，具备劣化指示功能

执行标准：

GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器 第 11 部分：低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》

IEC 61643-11《低压配电系统的电涌保护器 第 11 部分：性能要求和试验方法》

配套后备保护器符合 NB/T 42150 标准

5、电力电缆（国标无氧铜、铜芯交联合国标）
品牌：三厂

材质 / 性能：导体为无氧铜，交联聚乙烯绝缘，阻燃 / 耐火等级满足设计要求，线芯结构均匀、无断股

执行标准：

GB/T 12706.1-2020《额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆》

GB/T 3956-2008《电缆的导体》

GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》

6、铜排
   规格：单排 100×10mm 或 120×8mm、60*6mm、40*4mm,(乙方提供设计尺寸)
材质：T2 电工紫铜排 TMY 硬态（含铜量≥99.9%，20℃电阻率≤0.01777Ω・mm²/m，导电率≥97% IACS）

执行标准：

GB/T 5585.1-2018《电工用铜、铝及其合金母线 第 1 部分：铜和铜合金母线》

GB/T 5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》

所有材料必须提供：3C 认证、产品合格证、出厂验收报告、说明书

第四章 付款方式

合同签订后：支付合同总价的 **30%** 作为预付款

全部完工、调试合格、验收通过、正常送电：开具专用发票后支付至合同总价的90%
质保金：剩余 **10%** 作为质保金，质保期满 1年无质量问题一次性无息付清

第五章 验收与质保

验收依据：国家现行规范、设计图纸、甲方要求、试验检测报告

验收内容：电缆敷设、桥架安装、柜体接线、接地系统、防火封堵、智能远传功能

质保期：1 年，质保期内接到报修24 小时内到场处理

因施工质量造成的一切损失，由中标人全额承担

第六章 违约责任

投标人弄虚作假、资质不符：取消投标资格，没收投标保证金

中标人逾期签订合同：视为放弃中标，没收投标保证金

工程质量不合格：无条件返工，赔偿甲方全部损失

擅自转包 / 分包：甲方有权解除合同，拒付工程款

施工期间发生安全事故：由中标人承担全部责任与费用

第七章 投标文件格式

投标函
法定代表人身份证明及授权委托书

营业执、资质证书、安全生产许可证

项目负责人证书、业绩证明材料

施工组织设计（含进度计划、安全方案、图纸设计思路）

报价表、材料品牌、承诺函

售后服务与质保承诺投标保证金：人民币10000元整，须在投标截止时间前足额缴纳至招标人指定账户，未按要求缴纳的投标文件无效。

账户：好想你健康食品股份有限公司
开户行：【工商银行新郑支行】

账号：【1702024109024800224】未中标人的投标保证金，在中标结果公示结束后 5 

工作日内退还；中标人的投标保证金转为履约保证金，在工程竣工验收合格后没有出现罚款等情况无息退回。

投标截止时间：2026年 5月30 日中午12时止（以电子邮箱收到时间为准）
第八章 评标办法（综合评分法）

表格
	序号
	评审项目
	分值
	备注

	1
	投标报价（合理低价）
	30 分
	

	2
	施工方案与技术能力
	35 分
	

	3
	企业资质、业绩、人员配置
	20 分
	

	4
	质保与售后服务
	10 分
	

	5
	商务响应、企业信誉
	5 分
	

	—
	总分
	100 分
	


第九章 其他条款

施工用水、用电由甲方提供，费用包含在投标报价中。
投标人必须服从甲方现场管理，文明施工、安全施工。
中标人须为所有施工人员购买工伤保险及人身意外伤害险。
本招标文件与中标后签订的施工合同具有同等法律效力。
第十章

1.报价形式及其他条款

1.1报价形式采用现行《河南省建设工程量清单综合单价》采用清单报价；清单项目报名审查合格后提供；

1.2价款需开具增值税专用发票；

2工期要求：

2.1 2026年6 月正式开工，工期 20 天；投标单位根据工期要求合理安排工期并编制设计图；

2.2 工期包含雨季及雪季，遇到大雪或大雨工期不与顺延，除非战争，地震等不可抗力或政府行为工期顺延。

3奖罚： 

3.1履约保证金：中标人的投标保证金转为履约保证金，在工程竣工验收合格后没有出现罚款等情况无息退回。
3.2质保金与质保期；质保金为总金额的10%，质保期为：1年；建设项目的保修期，自竣工验收合格之日起计算

3.3质保金的退回：质保期过后没有发生质量问题或扣款情况，质保期验收合格后无息退回；

第十一章、制定材料价格、总价、施工工程量单价、总价、每组分开细化报价、品牌型号、规格、材质均按要求填写（甲方模版）。

                                        好想你健康食品股份有限公司

                                             2026年05月18日
PAGE  


